## Элегант мини 130х80-1то
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - |  |  | 75 |  |  | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - |  |  | 65 |  |  | Температурный напор - | 50
Задайте температуру в помещении - |  |  | 20
Элегант мини 130х80 - 1то
Наименование | Ширина кожуха, мм | Высота кожуха, мм | Длина кожуха, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Элегант мини 130х80х500 - 1то | 130 | 80 | 500 | 241.5 | 152.3077
Элегант мини 130х80х600 - 1то |  |  | 600 | 346.5 | 218.5284
Элегант мини 130х80х700 - 1то |  |  | 700 | 451.5 | 284.7491
Элегант мини 130х80х800 - 1то |  |  | 800 | 556.5 | 350.9698
Элегант мини 130х80х900 - 1то |  |  | 900 | 661.5 | 417.1905
Элегант мини 130х80х1000 - 1то |  |  | 1000 | 766.5 | 483.4112
Элегант мини 130х80х1100 - 1то |  |  | 1100 | 871.5 | 549.632
Элегант мини 130х80х1200 - 1то |  |  | 1200 | 976.5 | 615.8527
Элегант мини 130х80х1300 - 1то |  |  | 1300 | 1081.5 | 682.0734
Элегант мини 130х80х1400 - 1то |  |  | 1400 | 1186.5 | 748.2941
Элегант мини 130х80х1500 - 1то |  |  | 1500 | 1291.5 | 814.5148
Элегант мини 130х80х1600 - 1то |  |  | 1600 | 1396.5 | 880.7356
Элегант мини 130х80х1700 - 1то |  |  | 1700 | 1501.5 | 946.9563
Элегант мини 130х80х1800 - 1то |  |  | 1800 | 1606.5 | 1013.177
Элегант мини 130х80х1900 - 1то |  |  | 1900 | 1711.5 | 1079.3977
Элегант мини 130х80х2000 - 1то |  |  | 2000 | 1816.5 | 1145.6184
Элегант мини 130х80х2100 - 1то |  |  | 2100 | 1921.5 | 1211.8392
Элегант мини 130х80х2200 - 1то |  |  | 2200 | 2026.5 | 1278.0599
Элегант мини 130х80х2300 - 1то |  |  | 2300 | 2131.5 | 1344.2806

## Элегант мини 180х80-1,5то
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - |  |  | 75 |  |  | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - |  |  | 65 |  |  | Температурный напор - | 50
Задайте температуру в помещении - |  |  | 20
Элегант мини 180х80-1,5то
Наименование | Ширина кожуха, мм | Высота кожуха, мм | Длина кожуха, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Элегант мини 180х80х500 - 1,5то | 180 | 80 | 500 | 353.6 | 223.7578
Элегант мини 180х80х600 - 1,5то |  |  | 600 | 489.6 | 309.8185
Элегант мини 180х80х700 - 1,5то |  |  | 700 | 625.6 | 395.8791
Элегант мини 180х80х800 - 1,5то |  |  | 800 | 761.6 | 481.9398
Элегант мини 180х80х900 - 1,5то |  |  | 900 | 897.6 | 568.0005
Элегант мини 180х80х1000 - 1,5то |  |  | 1000 | 1033.6 | 654.0612
Элегант мини 180х80х1100 - 1,5то |  |  | 1100 | 1169.6 | 740.1219
Элегант мини 180х80х1200 - 1,5то |  |  | 1200 | 1305.6 | 826.1825
Элегант мини 180х80х1300 - 1,5то |  |  | 1300 | 1441.6 | 912.2432
Элегант мини 180х80х1400 - 1,5то |  |  | 1400 | 1577.6 | 998.3039
Элегант мини 180х80х1500 - 1,5то |  |  | 1500 | 1713.6 | 1084.3646
Элегант мини 180х80х1600 - 1,5то |  |  | 1600 | 1849.6 | 1170.4253
Элегант мини 180х80х1700 - 1,5то |  |  | 1700 | 1985.6 | 1256.4859
Элегант мини 180х80х1800 - 1,5то |  |  | 1800 | 2121.6 | 1342.5466
Элегант мини 180х80х1900 - 1,5то |  |  | 1900 | 2257.6 | 1428.6073
Элегант мини 180х80х2000 - 1,5то |  |  | 2000 | 2393.6 | 1514.668
Элегант мини 180х80х2100 - 1,5то |  |  | 2100 | 2529.6 | 1600.7287
Элегант мини 180х80х2200 - 1,5то |  |  | 2200 | 2665.6 | 1686.7894
Элегант мини 180х80х2300 - 1,5то |  |  | 2300 | 2801.6 | 1772.85

## Элегант мини 230х80-2то
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - |  |  | 75 |  |  | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - |  |  | 65 |  |  | Температурный напор - | 50
Задайте температуру в помещении - |  |  | 20
Элегант мини 230х80-2то
Наименование | Ширина кожуха, мм | Высота кожуха, мм | Длина кожуха, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Элегант мини 230х80х500 - 2то | 230 | 80 | 500 | 542.9 | 343.5466
Элегант мини 230х80х600 - 2то |  |  | 600 | 720.9 | 456.1849
Элегант мини 230х80х700 - 2то |  |  | 700 | 898.9 | 568.8231
Элегант мини 230х80х800 - 2то |  |  | 800 | 1076.9 | 681.4614
Элегант мини 230х80х900 - 2то |  |  | 900 | 1254.9 | 794.0996
Элегант мини 230х80х1000 - 2то |  |  | 1000 | 1432.9 | 906.7379
Элегант мини 230х80х1100 - 2то |  |  | 1100 | 1610.9 | 1019.3761
Элегант мини 230х80х1200 - 2то |  |  | 1200 | 1788.9 | 1132.0144
Элегант мини 230х80х1300 - 2то |  |  | 1300 | 1966.9 | 1244.6526
Элегант мини 230х80х1400 - 2то |  |  | 1400 | 2144.9 | 1357.2908
Элегант мини 230х80х1500 - 2то |  |  | 1500 | 2322.9 | 1469.9291
Элегант мини 230х80х1600 - 2то |  |  | 1600 | 2500.9 | 1582.5673
Элегант мини 230х80х1700 - 2то |  |  | 1700 | 2678.9 | 1695.2056
Элегант мини 230х80х1800 - 2то |  |  | 1800 | 2856.9 | 1807.8438
Элегант мини 230х80х1900 - 2то |  |  | 1900 | 3034.9 | 1920.4821
Элегант мини 230х80х2000 - 2то |  |  | 2000 | 3212.9 | 2033.1203
Элегант мини 230х80х2100 - 2то |  |  | 2100 | 3390.9 | 2145.7586
Элегант мини 230х80х2200 - 2то |  |  | 2200 | 3568.9 | 2258.3968
Элегант мини 230х80х2300 - 2то |  |  | 2300 | 3746.9 | 2371.035

## Элегант мини 80х130-1то
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [5 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [5 empty] | Температурный напор - | 0
Задайте температуру в помещении -
Элегант мини 80х130-1то
Наименование | Ширина кожуха, мм | Высота кожуха, мм | Длина кожуха, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Элегант мини 80х130х500 - 1то | 80 | 130 | 500 | 182.26 | 0
Элегант мини 80х130х600 - 1то |  |  | 600 | 252.36 | 0
Элегант мини 80х130х700 - 1то |  |  | 700 | 322.46 | 0
Элегант мини 80х130х800 - 1то |  |  | 800 | 392.56 | 0
Элегант мини 80х130х900 - 1то |  |  | 900 | 462.66 | 0
Элегант мини 80х130х1000 - 1то |  |  | 1000 | 532.76 | 0
Элегант мини 80х130х1100 - 1то |  |  | 1100 | 602.86 | 0
Элегант мини 80х130х1200 - 1то |  |  | 1200 | 672.96 | 0
Элегант мини 80х130х1300 - 1то |  |  | 1300 | 743.06 | 0
Элегант мини 80х130х1400 - 1то |  |  | 1400 | 813.16 | 0
Элегант мини 80х130х1500 - 1то |  |  | 1500 | 883.26 | 0
Элегант мини 80х130х1600 - 1то |  |  | 1600 | 953.36 | 0
Элегант мини 80х130х1700 - 1то |  |  | 1700 | 1023.46 | 0
Элегант мини 80х130х1800 - 1то |  |  | 1800 | 1093.56 | 0
Элегант мини 80х130х1900 - 1то |  |  | 1900 | 1163.66 | 0
Элегант мини 80х130х2000 - 1то |  |  | 2000 | 1233.76 | 0
Элегант мини 80х130х2100 - 1то |  |  | 2100 | 1303.86 | 0
Элегант мини 80х130х2200 - 1то |  |  | 2200 | 1373.96 | 0
Элегант мини 80х130х2300 - 1то |  |  | 2300 | 1444.06 | 0

## Элегант мини 130х130-1то
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - |  |  | 75 |  |  | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - |  |  | 65 |  |  | Температурный напор - | 50
Задайте температуру в помещении - |  |  | 20
Элегант мини 130х130-1то
Наименование | Ширина кожуха, мм | Высота кожуха, мм | Длина кожуха, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Элегант мини 130х130х500 - 1то | 130 | 130 | 500 | 253 | 160.0982
Элегант мини 130х130х600 - 1то |  |  | 600 | 363 | 229.7061
Элегант мини 130х130х700 - 1то |  |  | 700 | 473 | 299.314
Элегант мини 130х130х800 - 1то |  |  | 800 | 583 | 368.9219
Элегант мини 130х130х900 - 1то |  |  | 900 | 693 | 438.5298
Элегант мини 130х130х1000 - 1то |  |  | 1000 | 803 | 508.1377
Элегант мини 130х130х1100 - 1то |  |  | 1100 | 913 | 577.7456
Элегант мини 130х130х1200 - 1то |  |  | 1200 | 1023 | 647.3535
Элегант мини 130х130х1300 - 1то |  |  | 1300 | 1133 | 716.9614
Элегант мини 130х130х1400 - 1то |  |  | 1400 | 1243 | 786.5693
Элегант мини 130х130х1500 - 1то |  |  | 1500 | 1353 | 856.1772
Элегант мини 130х130х1600 - 1то |  |  | 1600 | 1463 | 925.7851
Элегант мини 130х130х1700 - 1то |  |  | 1700 | 1573 | 995.393
Элегант мини 130х130х1800 - 1то |  |  | 1800 | 1683 | 1065.0009
Элегант мини 130х130х1900 - 1то |  |  | 1900 | 1793 | 1134.6088
Элегант мини 130х130х2000 - 1то |  |  | 2000 | 1903 | 1204.2167
Элегант мини 130х130х2100 - 1то |  |  | 2100 | 2013 | 1273.8246
Элегант мини 130х130х2200 - 1то |  |  | 2200 | 2123 | 1343.4325
Элегант мини 130х130х2300 - 1то |  |  | 2300 | 2233 | 1413.0405

## Элегант мини 130х130-2то
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - |  |  | 75 |  |  | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - |  |  | 65 |  |  | Температурный напор - | 50
Задайте температуру в помещении - |  |  | 20
Элегант мини 130х130-2то
Наименование | Ширина кожуха, мм | Высота кожуха, мм | Длина кожуха, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Элегант мини 130х130х500 - 2то | 130 | 130 | 500 | 353.115 | 223.4509
Элегант мини 130х130х600 - 2то |  |  | 600 | 477.015 | 301.8547
Элегант мини 130х130х700 - 2то |  |  | 700 | 600.915 | 380.2585
Элегант мини 130х130х800 - 2то |  |  | 800 | 724.815 | 458.6623
Элегант мини 130х130х900 - 2то |  |  | 900 | 848.715 | 537.0661
Элегант мини 130х130х1000 - 2то |  |  | 1000 | 972.615 | 615.4699
Элегант мини 130х130х1100 - 2то |  |  | 1100 | 1096.515 | 693.8737
Элегант мини 130х130х1200 - 2то |  |  | 1200 | 1220.415 | 772.2775
Элегант мини 130х130х1300 - 2то |  |  | 1300 | 1344.315 | 850.6814
Элегант мини 130х130х1400 - 2то |  |  | 1400 | 1468.215 | 929.0852
Элегант мини 130х130х1500 - 2то |  |  | 1500 | 1592.115 | 1007.489
Элегант мини 130х130х1600 - 2то |  |  | 1600 | 1716.015 | 1085.8928
Элегант мини 130х130х1700 - 2то |  |  | 1700 | 1839.915 | 1164.2966
Элегант мини 130х130х1800 - 2то |  |  | 1800 | 1963.815 | 1242.7004
Элегант мини 130х130х1900 - 2то |  |  | 1900 | 2087.715 | 1321.1042
Элегант мини 130х130х2000 - 2то |  |  | 2000 | 2211.615 | 1399.508
Элегант мини 130х130х2100 - 2то |  |  | 2100 | 2335.515 | 1477.9119
Элегант мини 130х130х2200 - 2то |  |  | 2200 | 2459.415 | 1556.3157
Элегант мини 130х130х2300 - 2то |  |  | 2300 | 2583.315 | 1634.7195

## Элеагант мини 180х130-3то
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - |  |  | 75 |  |  | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - |  |  | 65 |  |  | Температурный напор - | 50
Задайте температуру в помещении - |  |  | 20
Элегант мини 180х130-3то
Наименование | Ширина кожуха, мм | Высота кожуха, мм | Длина кожуха, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Элегант мини 180х130х500 - 3то | 180 | 130 | 500 | 604.8 | 382.7169
Элегант мини 180х130х600 - 3то |  |  | 600 | 796.8 | 504.2143
Элегант мини 180х130х700 - 3то |  |  | 700 | 988.8 | 625.7118
Элегант мини 180х130х800 - 3то |  |  | 800 | 1180.8 | 747.2092
Элегант мини 180х130х900 - 3то |  |  | 900 | 1372.8 | 868.7066
Элегант мини 180х130х1000 - 3то |  |  | 1000 | 1564.8 | 990.2041
Элегант мини 180х130х1100 - 3то |  |  | 1100 | 1756.8 | 1111.7015
Элегант мини 180х130х1200 - 3то |  |  | 1200 | 1948.8 | 1233.1989
Элегант мини 180х130х1300 - 3то |  |  | 1300 | 2140.8 | 1354.6964
Элегант мини 180х130х1400 - 3то |  |  | 1400 | 2332.8 | 1476.1938
Элегант мини 180х130х1500 - 3то |  |  | 1500 | 2524.8 | 1597.6912
Элегант мини 180х130х1600 - 3то |  |  | 1600 | 2716.8 | 1719.1887
Элегант мини 180х130х1700 - 3то |  |  | 1700 | 2908.8 | 1840.6861
Элегант мини 180х130х1800 - 3то |  |  | 1800 | 3100.8 | 1962.1835
Элегант мини 180х130х1900 - 3то |  |  | 1900 | 3292.8 | 2083.681
Элегант мини 180х130х2000 - 3то |  |  | 2000 | 3484.8 | 2205.1784
Элегант мини 180х130х2100 - 3то |  |  | 2100 | 3676.8 | 2326.6758
Элегант мини 180х130х2200 - 3то |  |  | 2200 | 3868.8 | 2448.1733
Элегант мини 180х130х2300 - 3то |  |  | 2300 | 4060.8 | 2569.6707

## Элегант мини 230х130-4то
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - |  |  | 75 |  |  | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - |  |  | 65 |  |  | Температурный напор - | 50
Задайте температуру в помещении - |  |  | 20
Элегант мини 230х130-4то
Наименование | Ширина кожуха, мм | Высота кожуха, мм | Длина кожуха, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Элегант мини 230х130х500 - 4то | 230 | 130 | 500 | 605.5 | 383.1599
Элегант мини 230х130х600 - 4то |  |  | 600 | 847.7 | 536.4238
Элегант мини 230х130х700 - 4то |  |  | 700 | 1089.9 | 689.6878
Элегант мини 230х130х800 - 4то |  |  | 800 | 1332.1 | 842.9517
Элегант мини 230х130х900 - 4то |  |  | 900 | 1574.3 | 996.2157
Элегант мини 230х130х1000 - 4то |  |  | 1000 | 1816.5 | 1149.4796
Элегант мини 230х130х1100 - 4то |  |  | 1100 | 2058.7 | 1302.7436
Элегант мини 230х130х1200 - 4то |  |  | 1200 | 2300.9 | 1456.0075
Элегант мини 230х130х1300 - 4то |  |  | 1300 | 2543.1 | 1609.2715
Элегант мини 230х130х1400 - 4то |  |  | 1400 | 2785.3 | 1762.5354
Элегант мини 230х130х1500 - 4то |  |  | 1500 | 3027.5 | 1915.7994
Элегант мини 230х130х1600 - 4то |  |  | 1600 | 3269.7 | 2069.0633
Элегант мини 230х130х1700 - 4то |  |  | 1700 | 3511.9 | 2222.3273
Элегант мини 230х130х1800 - 4то |  |  | 1800 | 3754.1 | 2375.5912
Элегант мини 230х130х1900 - 4то |  |  | 1900 | 3996.3 | 2528.8552
Элегант мини 230х130х2000 - 4то |  |  | 2000 | 4238.5 | 2682.1191
Элегант мини 230х130х2100 - 4то |  |  | 2100 | 4480.7 | 2835.383
Элегант мини 230х130х2200 - 4то |  |  | 2200 | 4722.9 | 2988.647
Элегант мини 230х130х2300 - 4то |  |  | 2300 | 4965.1 | 3141.9109